Perbandingan Perbaikan Sistem Pentanahan Instalasi Listrik Dengan Menggunakan Bentonit Teraktivasi Dan Sistem Pentanahan Arang-Garam (Sigarang)

Ibnu Muhammad Nur1, Itmi Hidayat Kurniawan2, Winarso3

Program Studi S1 Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

| Informasi Makalah |  | INTISARI |
| --- | --- | --- |
| Dikirim, 27 Januari 2021 Direvisi, Diterima, |  | Penelitian ini dilakukan di dua lokasi dengan struktur jenis tanah yang berbeda. Untuk lokasi pertama yaitu bertempat di tanah belakang gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memiliki kondisi tanah dengan jenis tanah kering dan berbatu. Lokasi kedua yaitu bertempat di Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memiliki kondisi tanah dengan jenis tanah wadas atau tanah sawah. Elektroda yang digunakan adalah single rod dan triple rod. Tujuan dari penelitian adalah membandingkan pentanahan mana yang paling rendah resistansi tanahnya. Untuk perbaikan nilai tahanan tanah maka ditambahkan media arang-garam (SIGARANG) dan media bentonit aktivasi. Berdaskan hasil penelitian disimpulkan bahwasanya pentanahan di lokasi pertama di FTS UMP dengan sistem tanpa perbaikan menghasilkan nilai rata-rata 58,7 Ω untuk single rod dan 19,6 Ω untuk triple rod. Sistem arang-garam menghasilkan nilai rata-rata 38,6 Ω dan 17,6 Ω untuk single rod dan triple rod. Menggunakan bentonit aktivasi menghasilkan nilai rata-rata 40,1 Ω dan 18,3 Ω untuk single rod dan triple rod. Pada lokasi kedua yaitu di Techno Park dengan sistem pentanahan tanpa perbaikan menghasilkan nilai rata-rata 11,6 Ω untuk single rod dan 4,2 Ω untuk triple rod. SIGARANG menghasilkan nilai rata-rata 8,4 Ω dan 4,1 Ω untuk single rod dan triple rod. Menggunakan bentonit aktivasi menghasilkan nilai rata-rata 9,3 Ω dan 4,1 Ω untuk single rod dan triple rod. Dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa sistem pentanahan menggunakan garam-arang nilai resistansi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan bentonit aktivasi dan pentanahan tanpa perbaikan dengan persentase yaitu 64,7%-72,4% . |
| Kata Kunci: Perbaikan pentanahan Arang-garam (SIGARANG) Bentonit aktivasi |  |  |
|  |  | ABSTRACT |
| Keyword: Repairing grounding system charcoal-salt (SIGARANG), activated bentonite |  | This research was conducted in two locations with different soil types structure. For the first location, it is located on the ground behind the building of the Faculty of Engineering and Science, Muhammadiyah University of Purwokerto where has soil conditions with dry and rocky soil types. The second location is located at Techno Park, Muhammadiyah University of Purwokerto where have soiled conditions with wadas soil types or paddy soil. The electrodes used are single rod and triple rod. The aim of this research is to compare which earth has the lowest soil resistance. To improve soil resistance value, charcoal-salt media (SIGARANG) and activated bentonite media was adding. Based on the results of the study, it was conclude that the grounding at the first location in the FTS UMP with a system without repaired resulted in an average value of 58.7 Ω for single rod and 19.6 Ω for triple rod. The charcoal-salt system yields an average value of 38.6 Ω and 17.6 Ω for single and triple rods. Using activated bentonite yields an average value of 40.1 Ω and 18.3 Ω for single rod and triple rod. At the second location, Techno Park, the grounding system without repair produces an average value of 11.6 Ω for single rod and 4.2 Ω for triple rod. SIGARANG produces an average value of 8.4 Ω and 4.1 Ω for single rod and triple rod. Using activated bentonite yields an average value of 9.3 Ω and 4.1 Ω for single rod and triple rod. It can be conclude in this study that the grounding system using charcoal-salt resistance value is smaller than using activated bentonite and grounding without improvement with a percentage of 64.7% -72.4%. |
| Korespondensi Penulis: Ibnu Muhammad Nur Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto JL. Raya Dukuhwaluh, Purwokerto, 53182 Email: ibnu2424@gmail.com |  |  |

- PENDAHULUAN

Sistem pentanahan yang baik adalah sistem pentanahan yang memiliki resistansi tanah yang kecil. Semakin kecil nilai resistansi dari grounding tersebut maka kualitas grounding semakin baik, karena arus gangguan listrik akan lebih mudah mengalir ke tanah melalui tempat yang memiliki hambatan sekecil mungkin. Nilai standar yang sering dipakai adalah maksimal 5 Ohm dilakukan dengan menggunakan alat ukur earth tester dan daerah yang resistansi resistansi jenis tanahnya sangat tinggi, resistansi pembumian total seluruh sistem boleh mencapai 10 Ohm[1].

Resistivitas pada tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa penyebab seperti jenis tanah itu sendiri, komposisi kimia pada tanah, kelembaban udara, konsentrasi garam yang terlarut dalam air pada tanah, temperatur pada tanah, kepadatan dan tekanan tanah. Dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi resistivitas tanah maka dengan perkembangan teknologi saat ini ditemukan beberapa metode untuk perbaikan sistem pentanahan yang berguna untuk menurunkan nilai resistansi pada tanah.

Alternatif yang pertama adalah dengan sistem pentahanan yang dimodifikasi dengan campuran arang dan garam diharapkan akan memperbaiki sistem pentanahan instalasi listrik. Alternatif yang kedua adalah dengan sistem pentanahan yang dimodifikasi dengan pemberian bentonit yang telah teraktivasi yang diharapkan dapat memperbaiki sistem pentanahan instalasi listrik.

SIGARANG (Sistem grounding arang-garam) adalah suatu sisitem pentanahan menggunakan arang dan garam. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap data resistivitas tanah yang telah diberikan perlakuan fisik berupa penambahan air, garam dan arang yang bertujuan untuk mencari nilai resistivitas yang rendah dari tanah tersebut. Penelitian karakteristik tanah ini dilakukan dengan penambahan air, arang dan larutan garam dan mengikuti beberapa langkah[2].

Menurunkan tahanan pentanahan dengan cara menambahkan bentonit kedalam tanah, tetapi sebelum digunakan bentonit terlebih dahulu diaktivasi. Aktivasi bentonit ini berfungsi untuk memurnikan bentonit dari pengotornya. Lalu untuk meningkatkan daya serap dilakukan modifikasi pada bentonit dengan cara pilarisasi. Bentonit terpilar memiliki kestabilan termal, luas permukaan yang besar, dan sifat menyerap secara mikro atau meso. Aktivasi bentonit dilakukan dengan menjadikan bentonite terpilar ferri oksida(Fe2O3). Bentonit yang telah teraktivasi ditanam bersama batang elektroda[3].

Menurunkan tahanan pentahanan dengan cara lain adalah menggunakan banyak elektroda. melakukan Penelitian terkait Pengaruh Panjang Elektroda Sangkar Delta pada Nilai Resistansi Pentanahan di Lokasi Sempit. Penelitian ini menggunakan metode yaitu elektroda sangkar delta dengan sisi 1 meter, dengan tiga batang dan enam batang penyusun 0,5 m, 1 m, dan 1,5 m (diameter 10 mm) mengelilingi satu elektroda batang silinder pejal dengan panjang 1,5 meter.[4]

Pada ketiga penelitian yang sudah pernah dilakukan yang terdiri dari penelitian perbaikan sistem pentanahan menggunakan bentonit teraktivasi, perbaikan sistem pentanahan menggunakan arang-garam dan perbaikan sistem pentanahan menggunakan sangkar delta. Maka dapat di ketahui masing-masing penelitian tersebut dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan. Penelitian menggunakan bentonit teraktivasi menurunkan nilai resistansi 79,44%-85,07%, menggunakan arang-garam menurunkan nilai resistansi 65%-75%, dan menggunakan metode batang penyusun sangkar delta menurunkan nilai resistansi 44,44%.

Pada sistem pentanahan di tanah sekitar Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada saat pengukuran waktu praktikum mata kuliah instalasi listrik Oktober 2019, didapatkan nilai resistansi pentanahan yang cukup tinggi yaitu 70 Ω pada satu batang elektroda, pada 2 batang elektroda yang diparalel didapatkan nilai resistansi yaitu 40 Ω. Dapat disimpulkan bahwa resistansi tanah tadi sangat jauh dari nilai standar yang di tetapkan pada PUIL 2000 yaitu sebesar 5 Ω.

Berdasarkan data terukur tersebut, dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tahanan pentanahan. Pada penelitian ini dilakukan dengan menerapakan sistem pentanahan menggunakan bentonit teraktivasi dan sistem pentanahan arang-garam (SIGARANG). Dalam melakukan perbaikan sistem pentanahan tersebut ditambahkan juga yaitu dengan single rod dan triple rod (rod delta).

- METODE PENELITIAN

2.1.  Alat dan Bahan

Untuk alat dan bahan dalam penelitian tugas akhir tentang Perbandingan Perbaikan Sistem Pentanahan Instalasi Listrik dengan Menggunakan Bentonit Teraktivasi dan Sistem Pentanahan Arang-Garam (SIGARANG). Untuk alat yang digunakan meliputi Laptop / computer, avo meter, earth resistance tester (satu set alat pengukuran), timbangan, lemari asam, oven, toples kaca, labu ukur dan capit buaya. Sedangkan untuk bahan yang digunakan meliputi Batang elektroda diameter 10 mm, kawat atau kabel penghantar, bentonite, arang, garam, H2SO4 (asam sulfat), FeCl3 (ferri klorida) dan pipa galvania.

2.2. Alur Penelitian

Dalam melakukan pembuatan perbaikan sistem pentanahan pada tugas akhir ini penulis membuat rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan, supaya penulis mampu memaksimalkan waktu agar lebih efisien dan efektif. Untuk melihat secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

2.3. Aktivasi Bentonit

Berikut adalah tahapan untuk pengaktivasian bentonit:

- Merendam bentonit 1 kg bentonitn dalam 2 liter larutan H2SO4 selama 24 jam.

Gambar 2 Proses perendaman menggunakan H2SO4

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- Mendektansi yaitu memisahkan larutan dan endapan bentonit.

- Mengeringkan endapan bentonit didalam oven dengan menggunakan suhu 60°C.

Gambar 3 Pengeringan dengan suhu 60°

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- Menghaluskan bentonit yang telah kering.

- Merendam kembali bentonit yang telah kering dengan larutan pemisahnya yaitu larutan FeCl3 selama 24 jam.

Gambar 4 Perendaman menggunakan FeCl3

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- Mendektansi kembali.

- Mencuci endapan dengan aquades sampai kandungan kloritnya hilang.

- Mengeringkan kembali dengan dimasukan ke dalam oven dengan suhu 60°C.

Gambar 5 Bentonit yang telah kering

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- Menghaluskan bentonit yang telah kering dan dipanaskan pada suhu 120°C.

2.4. Pengujian Tahanan Tanah

- Sistem Pentanahan Menggunakan bentonit

- Membuat lubang pentanahan sebanyak 1 buah lubang untuk rod utama dan 3 buah lubang untuk rod delta.

- Memasukan pipa galvania pada lubang utama, dan menanam batang elektroda sepanjang 1 meter pada pipa tersebut.

- Menanam elektroda penyusun atau sangkar disekeliling elektroda utama dengan panjang sisi 1 meter berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran panjang elektroda masing-masing 1 meter.

- Memberikan bentonit yang telah teraktivasi pada elektroda utama sebanyak 2 kg pada minggu pertama dan seterusnya 1 kg pada setiap 10 hari.

- Menguji menggunakan alat ukur earth resistance tester model 4105. Alat ukur ini dihubungkan dengan elektroda utama dan dengan menggunakan metode 3 titik yaitu dengan menggunakan 2 elektroda bantu yang mana elektroda bantu pertama berjarak 5 meter dari elektroda utama, dan elektroda bantu kedua berjarak 10 meter dari elektroda utama.

- Pengukuran dilaksanakan 30 hari, dimana setiap 10 hari 1 kg bentonit ditambahkan ke dalam lubang pentanahan elektroda utama.

- Sistem Pentanahan Arang-Garam (SIGARANG)

- Membuat lubang pentanahan sebanyak 1 buah lubang untuk rod utama dan 3 buah lubang untuk rod delta.

- Memasukan pipa galvania pada lubang utama, dan menanam batang elektroda sepanjang 1 meter pada pipa tersebut.

- Menanam elektroda penyusun atau sangkar disekeliling elektroda utama dengan panjang sisi 1 meter berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran panjang elektroda masing-masing 1 meter.

- Memberikan arang, air, dan garam dengan komposisi 1kg arang dan 0,5 kg garam setiap 10 hari pada elektroda utama.

- Menguji menggunakan alat ukur earth resistance tester model 4105. Alat ukur ini dihubungkan dengan elektroda utama dan dengan menggunakan metode 3 titik yaitu dengan menggunakan 2 elektroda bantu yang mana elektroda bantu pertama berjarak 5 meter dari elektroda utama, dan elektroda bantu kedua berjarak 10 meter dari elektroda utama.

- Pengujian dilakukan selama 30 hari.

Gambar 6 Skematik pengujian sistem perbaikan pentanahan

- Sistem Pentanahan Tanpa Perbaikan

- Membuat lubang pentanahan sebanyak 1 buah lubang untuk rod utama dan 3 buah lubang untuk rod delta.

- Menanam batang elektroda sepanjang 1 meter pada pipa tersebut.

- Menanam elektroda penyusun atau sangkar disekeliling elektroda utama dengan panjang sisi 1 meter berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran panjang elektroda 1,0 m, 1,0m, 1,0 m.

- Menguji menggunakan alat ukur earth resistance tester model 4105. Alat ukur ini dihubungkan dengan elektroda utama dan dengan menggunakan metode 3 titik yaitu dengan menggunakan 2 elektroda bantu yang mana elektroda bantu pertama berjarak 5 meter dari elektroda utama, dan elektroda bantu kedua berjarak 10 meter dari elektroda utama.

- Pengujian dilakukan selama 30 hari.

Gambar 7 Skematik pengujian pentanahan tanpa perbaikan

2.5. Desain Sistem

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi berbeda dengan desain sistem seperti berikut:

Gambar 8 Desain lokasi pertama

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Gambar 9 Desain lokasi kedua

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Pengukuran pada penelitian ini meliputi 2 tempat dan memiliki jenis kondisi tanah yaitu:

- Pada Gambar 8 bertempat di belakang Fakutas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang memiliki kondisi jenis tanah yaitu tanah kering dan berbatu.

- Pada Gambar 9 bertempat di Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memiliki kondisi jenis tanah yaitu tanah padas (tanah persawahan).

Peralatan pengukuran yang digunakan dalam proses pengukuran pada penelitian adalah KYORITSU Digital Earth Resistance Tester. Alat ini memliki fungsi menampilkan nilai tahanan tanah yang terukur dan spesfikasi teknis pada alat ini, yaitu:

- Memiliki jumlah terminal 3 buah yaitu E (hijau), P (kuning) dan C (merah).

- Range pengukuran atau batas ukur untuk tahanan tanah yaitu 0 sampai 20 Ω, 0 sampai 200 Ω dan 0 sampai 2000 Ω.

Gambar 10 Kyoritsu 4105

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

- HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.  Pentanahan Tanpa Perbaikan

Pada penelitian ini sistem pentanahan dilakukan dengan pentanahan tanpa adanya perbaikan pada lokasi pertama di tanah belakang Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan lokasi kedua di tanah Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengukuran dengan menggunakan alat Kyoritsu digital earth resistance tester dengan jarak antar probe 5 meter. Pengukuran dilakukan di hari ke 1 tanggal 16 November 2020 sampai hari ke 30 pada tanggal 15 Desember 2020. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00-10.00 WIB.

Tabel 1 Nilai pentanahan lokasi pertama pada tanah FTS UMP

| Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  | Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 56 Ω | 19,2 Ω | 16. | 59,5 Ω | 19,2 Ω |
| 2. | 56 Ω | 19,2 Ω | 17. | 59,8 Ω | 19,2 Ω |
| 3. | 56,1 Ω | 19,2 Ω | 18. | 60,5 Ω | 19,4 Ω |
| 4. | 56,4 Ω | 19 Ω | 19. | 60,6 Ω | 19,6 Ω |
| 5. | 57 Ω | 19,3 Ω | 20. | 60,6 Ω | 20 Ω |
| 6. | 57, 3 Ω | 19 Ω | 21. | 60,4 Ω | 20,1 Ω |
| 7. | 56, 8 Ω | 19 Ω | 22. | 60,3 Ω | 20,2 Ω |
| 8. | 55,8 Ω | 18,3 Ω | 23. | 61 Ω | 20,3 Ω |
| 9. | 54 Ω | 17,6 Ω | 24. | 60,8 Ω | 20,3 Ω |
| 10. | 51, 2 Ω | 19,2 Ω | 25. | 61,2 Ω | 20,3 Ω |
| 11. | 54,5 Ω | 19,4 Ω | 26. | 61,5 Ω | 20,3 Ω |
| 12. | 56, 2Ω | 19,4 Ω | 27. | 61,5 Ω | 21 Ω |
| 13. | 57 Ω | 19,1 Ω | 28. | 62,2 Ω | 20,4 Ω |
| 14. | 58,1 Ω | 19,3 Ω | 29. | 62,3 Ω | 20,4 Ω |
| 15. | 60 Ω | 19,6 Ω | 30. | 62,3 Ω | 20,4 Ω |

Pada Tabel 1 dinyatakan bahwa nilai tahanan tanah pada lokasi pertama yang bertempat pada belakang Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), nilai yang dihasilkan cukup fluktuatif yang dapat dilihat pada grafik Gambar 11.

Gambar 11 Grafik nilai tahanan tanah lokasi pertama tanah FTS UMP

Tabel 2 Nilai pentanahan lokasi kedua tanah Techno Park UMP

| Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  | Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 16. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 2. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 17. | 11,7 Ω | 4,3 Ω |
| 3. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 18. | 11,7 Ω | 4,3 Ω |
| 4. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 19. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 5. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 20. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 6. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 21. | 11,7 Ω | 4,3 Ω |
| 7. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 22. | 11,7 Ω | 4,3 Ω |
| 8. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 23. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 9. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 24. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |

| Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  | Hari Ke | Tanpa Perbaikan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 10. | 11,7 Ω | 4,2 Ω | 25. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 11. | 11,7 Ω | 4,3 Ω | 26. | 11,6 Ω | 4,2 Ω |
| 12. | 11,6 Ω | 4,2 Ω | 27. | 11,4 Ω | 4,2 Ω |
| 13. | 11,6 Ω | 4,2 Ω | 28. | 11,4 Ω | 4,2 Ω |
| 14. | 11,6 Ω | 4,2 Ω | 29. | 11,4 Ω | 4,2 Ω |
| 15. | 11,6 Ω | 4,2 Ω | 30. | 11,4 Ω | 4,2 Ω |

Pada Tabel 2 dinyatakan bahwa nilai tahanan tanah pada lokasi kedua yang berlokasi di Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), menunjukan nilai yang dihasilkan tidak terlalu fluktuatif dapat dilihat pada grafik Gambar 12.

Gambar 12 Grafik nilai tahanan tanah lokasi kedua techno park UMP

Pada hasil penelitian diketahui bahwa nilai tahanan tanah tanpa adanya perbaikan hasilnya mengalami kenaikan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh. Ini disebabkan karena adanya cuaca yang mempengaruhi kelembaban tanah. Dari hasil tersebut dapat dilihat untuk lokasi pertama sangat fluktuatif dan cenderung naik dari hari ke hari karena tanah pada lokasi pertama merupakan jenis tanah kering dan berbatu sehingga tekstur tanah di dalamnya tidak ada air saat cuaca panas dan basah ketika cuaca hujan. nilai pentanahan tanpa perbaikan mendapatkan kenaikan nilai 10% untuk single rod dan mengalami kenaikan 5,9% untuk triple rod.

Untuk rata-rata nilai tahanan tanahnya, yaitu

- Single rod

Rata-rata	= total nilai tahananhari

Rata-rata	= 1757,130

= 58,7 Ω

- Triple rod

Rata-rata	= total nilai tahananhari

Rata-rata	= 586,930

= 19,6 Ω

Pada hasil penelitian di lokasi kedua diketahui bahwa nilai tahanan tanah tanpa perbaikan mengalami penurunan pada single rod dan pada triple rod nilainya fluktuatif bahkan cenderung flat nilainya dari hari pertama sampai hari ke tiga puluh. Ini disebabkan karena adanya kondisi tanah yang merupakan tanah wadas atau tanah persawahan yang memiliki tekstur tanah yang lembab dan berair, itu yang membuat nilai tahanan tanah tidak terlalu mengalami penurunan dan kenaikan yang tajam bahkan cenderung sama nilai tahananya dari hari ke-1 sampai hari ke-30 pada triple rod.

Nilai persentase penurunan pada single rod yaitu 2,6% dan pada triple rod yaitu 0% (tidak ada penurunan). Dapat diartikan bahwa dengan kondisi jenis tanah persawahan yang berair maka nilai tahanan dari hari ke-1 sampai ke-30 nilainya sama saja kalaupun mengalami penurunan hanya kurang dari 3%. Sedangkan untuk rata-rata nilai tahananya, yaitu:

- Single rod

Rata-rata	= total nilai tahananhari

Rata-rata	= 348,730

= 11,6 Ω

- Triple rod

Rata-rata	= total nilai tahananhari

Rata-rata	= 126,530

= 4,2 Ω

Tabel 3 Perbandingan nilai rerata tahanan antar jenis pemasangan arde lokasi pertama tanah FTS UMP

| Tempat | Single Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Triple Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Lokasi Pertama | 58,7 | 19,6 |
| Lokasi Kedua | 11,6 | 4,2 |

Gambar 13 Grafik perbandingan nilai rerata tahanan kedua lokasi

Dari Gambar 13 diperlihatkan grafik nilai rerata tahanan kedua, dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa antara single rod dan triple rod nilainya amat jauh berbeda. Dari lokasi pertama perbandingan antara single rod dan triple rod  yaitu 19,1 Ω dan pada lokasi kedua perbandingan antara single rod dan triple rod yaitu 7,4 Ω. Jika di persentase maka untuk lokasi pertama perbandingannya adalah 33,4% dan untuk lokasi kedua adalah 36,2%.

- Perbandingan Nilai Rata-rata Tahanan Antar Lokasi

Tabel 4 Perbandingan nilai rerata tahanan antar lokasi

| Jenis Sistem Rod | Lokasi Pertama Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Lokasi Kedua Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Single Rod | 58,7 | 11,6 |
| Triple Rod | 19,6 | 4,2 |

Gambar 14  Grafik nilai rerata tahanan antar lokasi

Pada grafik Gambar 14 memperlihatkan perbandingan nilai antar single rod dan triple rod antar lokasi. Bahwasanya lokasi sangat mempengaruhi nilai tahanan tanah. Untuk single rod memiliki selisih 47,11 Ω dan untuk triple rod memiliki selisih 15,4 Ω. Untuk persentase nilai single rod pada antar lokasi adalah 19,8% dan untuk triple rod pada antar lokasi adalah sebesar 21%.

3.2.  Sistem Pentanahan Arang-Garam (SIGARANG)

Pada penelitian ini sistem pentanahan dilakukan dengan pentanahan menggunakan sistem pentanahan arang-garam pada lokasi pertama di tanah belakang Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan lokasi kedua di tanah Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Pengukuran dengan menggunakan alat Kyoritsu digital earth resistance tester dengan jarak antar probe 5 meter. Pengukuran dilakukan di hari ke 1 tanggal 16 November 2020 sampai hari ke 30 pada tanggal 15 Desember 2020. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00-10.00 WIB.

Tabel 5 Nilai tahanan tanah SIGARANG lokasi pertama tanah FTS UMP

| Hari Ke | SIGARANG |  | Hari Ke | SIGARANG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 45,5 Ω | 19 Ω | 16. | 36,6 Ω | 17,8 Ω |
| 2. | 45,5 Ω | 19 Ω | 17. | 36,6 Ω | 17,8 Ω |
| 3. | 45,5 Ω | 19 Ω | 18. | 35,9 Ω | 17,3 Ω |
| 4. | 45,4 Ω | 19 Ω | 19. | 35,9 Ω | 17,3 Ω |
| 5. | 45,3 Ω | 19,1 Ω | 20. | 32,7 Ω | 16,4 Ω |
| 6. | 45,4 Ω | 19 Ω | 21. | 32,7 Ω | 16,4 Ω |
| 7. | 45,5 Ω | 19 Ω | 22. | 32,7 Ω | 16,3 Ω |
| 8. | 45,5 Ω | 19,1 Ω | 23. | 32,7 Ω | 16,4 Ω |
| 9. | 45,3 Ω | 17,8 Ω | 24. | 32,7 Ω | 16,4 Ω |
| 10. | 36,7 Ω | 17,9 Ω | 25. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |
| 11. | 36,7 Ω | 17,8 Ω | 26. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |
| 12. | 36,7 Ω | 17,8 Ω | 27. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |
| 13. | 36,6 Ω | 17,8 Ω | 28. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |
| 14. | 36,6 Ω | 17,8 Ω | 29. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |
| 15. | 36,6 Ω | 17,8 Ω | 30. | 32,3 Ω | 16,4 Ω |

Pada Tabel 5 menunjukan bahwa nilai tahanan tanah menggunakan sistem arang-garam (SIGARANG) pada lokasi pertama bertempat di belakang Fakultas Teknik Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), menunjukan nilai yang cenderung menurun yang dapat dilihat pada grafik Gambar 15.

Gambar 15 Grafik nilai tahanan tanah SIGARANG lokasi pertama tanah FTS UMP

Tabel 6 Nilai tahanan tanah SIGARANG lokasi kedua techno park UMP

| Hari Ke | SIGARANG |  | Hari Ke | SIGARANG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 9 Ω | 4,1 Ω | 16. | 8,5 Ω | 4,1 Ω |
| 2. | 9 Ω | 4,1 Ω | 17. | 8,5 Ω | 4,1 Ω |
| 3. | 9 Ω | 4,1 Ω | 18. | 8,5 Ω | 4,1 Ω |
| 4. | 9 Ω | 4,1 Ω | 19. | 7,8 Ω | 4 Ω |
| 5. | 9 Ω | 4,1 Ω | 20. | 7,8 Ω | 4 Ω |
| 6. | 9 Ω | 4,1 Ω | 21. | 7,8 Ω | 4 Ω |
| 7. | 9 Ω | 4,1 Ω | 22. | 7,8 Ω | 4 Ω |
| 8. | 9 Ω | 4,1 Ω | 23. | 7,8 Ω | 4 Ω |
| 9. | 9 Ω | 4,1 Ω | 24. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 10. | 8,8 Ω | 4,1 Ω | 25. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 11. | 8,8 Ω | 4,1 Ω | 26. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 12. | 8,8 Ω | 4,1 Ω | 27. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 13. | 8,6 Ω | 4,1 Ω | 28. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 14. | 8,6 Ω | 4,1 Ω | 29. | 7,7 Ω | 4 Ω |
| 15. | 8,6 Ω | 4,1 Ω | 30. | 7,7 Ω | 4 Ω |

Pada Tabel 6 menunjukan bahwa nilai tahanan tanah SIGARANG (sistem pentanahan arang-garam) pada lokasi kedua bertempat di Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), nilai tahanan yang dihasilkan cenderung menurun sedikit dari hari ke hari dapat dilihat pada grafik Gambar 4.4.

Gambar 16 Nilai tahanan tanah SIGARANG lokasi kedua techno park UMP

Pada hasil penelitian pada lokasi pertama menggunakan metode perbaikan menggunakan arang-garam megalami penurunan dari hari pertama sampai hari ke tiga puluh. Itu dikarenakan setiap 10 hari ditambahkan garam-arang dengan perbandingan garam dan arang yaitu 2:1 dengan spesifiknya 1kg garam dan 0,5 kg arang. Dengan adanya penambahan tersebut pada elektroda utamanya (single rod) menyebabkan adanya penurunan nilai tahanan yang cukup signifikan. Akan tetapi pada triple rod tidak mengalami penurunan yang signikan itu dikarenakan pada rod deltanya tidak ada perbaikan apapun. Untuk melihat berapa rata-rata nilai tahanan di setiap 10 hari yaitu hari ke-10, ke-20, dan ke-30, akan ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Rata-rata nilai tahanan single rod

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45,5 | 11 | 36,7 | 21 | 32,7 |
| 2 | 45,5 | 12 | 36,7 | 22 | 32,7 |
| 3 | 45,5 | 13 | 36,6 | 23 | 32,7 |
| 4 | 45,4 | 14 | 36,6 | 24 | 32,7 |
| 5 | 45,3 | 15 | 36,6 | 25 | 32,3 |
| 6 | 45,4 | 16 | 36,6 | 26 | 32,3 |
| 7 | 45,5 | 17 | 36,6 | 27 | 32,3 |
| 8 | 45,5 | 18 | 35,9 | 28 | 32,3 |
| 9 | 45,3 | 19 | 35,9 | 29 | 32,3 |
| 10 | 36,7 | 20 | 32,7 | 30 | 32,3 |
| Rata-rata= 44,5 |  | Rata-rata= 36,1 |  | Rata-rata= 32,5 |  |

Tabel 8 Rata-rata nilai tahanan triple rod

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 11 | 17,8 | 21 | 16,4 |
| 2 | 19 | 12 | 17,8 | 22 | 16,3 |
| 3 | 19 | 13 | 17,8 | 23 | 16,4 |
| 4 | 19 | 14 | 17,8 | 24 | 16,4 |
| 5 | 19,1 | 15 | 17,8 | 25 | 16,4 |
| 6 | 19 | 16 | 17,8 | 26 | 16,4 |
| 7 | 19 | 17 | 17,8 | 27 | 16,4 |
| 8 | 19,1 | 18 | 17,3 | 28 | 16,4 |
| 9 | 17,8 | 19 | 17,3 | 29 | 16,4 |
| 10 | 17,9 | 20 | 16,4 | 30 | 16,4 |
| Rata-rata= 18,8 Ω |  | Rata-rata= 17,6 Ω |  | Rata-rata= 16,4 Ω |  |

Persentase total nilai penurunan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh adalah seperti berikut:

- Single rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondis AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 45,5-32,345,5X 100%

= 29%

- Triple rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondisi AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 19-16,419X 100%

= 13,7%

Pada hasil penelitian lokasi kedua dengan metode perbaikan sistem pentanahan menggunakan arang-garam menunjukan nilai tahanan tanah mengalami penurunan pada single rod yang cukup signifikan akan tetapi pada triple rod hanya mengalami penurunan satu kali dapat dikatakan nilainya stabil dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh. Sama halnya pada lokasi pertama di lokasi kedua menggunakan sistem setiap 10 hari ditambahkan garam dan arang. Dengan perbandingan 2:1 atau 1 kg garam dan 0,5 kg arang. Penambahan dilakukan pada hari ke 10, 20, dan 30. Untuk mengetahui rata-rata penurunanya maka akan dijabarkan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9 Nilai rata-rata nilai tahanan single rod lokasi kedua techno park UMP

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 11 | 8,8 | 21 | 7,8 |
| 2 | 9 | 12 | 8,8 | 22 | 7,8 |
| 3 | 9 | 13 | 8,6 | 23 | 7,8 |
| 4 | 9 | 14 | 8,6 | 24 | 7,7 |
| 5 | 9 | 15 | 8,6 | 25 | 7,7 |
| 6 | 9 | 16 | 8,5 | 26 | 7,7 |
| 7 | 9 | 17 | 8,5 | 27 | 7,7 |
| 8 | 9 | 18 | 8,5 | 28 | 7,7 |
| 9 | 9 | 19 | 7,8 | 29 | 7,7 |
| 10 | 8,8 | 20 | 7,8 | 30 | 7,7 |
| Rata-rata= 8,9 |  | Rata-rata= 8,5 |  | Rata-rata= 7,7 |  |

Tabel 10 Nilai rata-rata nilai tahanan triple rod lokasi kedua techno park UMP

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 11 | 4,1 | 21 | 4 |
| 2 | 4,1 | 12 | 4,1 | 22 | 4 |
| 3 | 4,1 | 13 | 4,1 | 23 | 4 |
| 4 | 4,1 | 14 | 4,1 | 24 | 4 |
| 5 | 4,1 | 15 | 4,1 | 25 | 4 |
| 6 | 4,1 | 16 | 4,1 | 26 | 4 |
| 7 | 4,1 | 17 | 4,1 | 27 | 4 |
| 8 | 4,1 | 18 | 4,1 | 28 | 4 |
| 9 | 4,1 | 19 | 4,1 | 29 | 4 |
| 10 | 4,1 | 20 | 4 | 30 | 4 |
| Rata-rata= 4,1 |  | Rata-rata= 4,1 |  | Rata-rata= 4 |  |

untuk persentase total penurunan nilai tahanan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh adalah sebagai berikut:

- Single rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondis AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 9-7,79X 100%

= 14,4%

- Triple rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondisi AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 4.1-44,1X 100%

= 2,4%

Untuk mengetahui nilai perbandingan nilai rata-rata antar pemasangan arde maka harus diketahui dulu total nilai rata-ratanya, untuk mengetahui nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14.

Tabel 11 Total nilai rata-rata tahanan SIGARANG lokasi pertama tanah FTS UMP

| Hari Ke | Single rod (Ω) | Triple rod (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 45,5 | 18,8 |
| 11-20 | 36,1 | 17,6 |
| 21-30 | 32,5 | 16,4 |
| Rata-rata | 38 | 17,6 |

Tabel 12 Total nilai rata-rata tahanan SIGARANG lokasi kedua tanah Techno Park UMP

| Hari Ke | Single rod (Ω) | Triple rod (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 8,9 | 4,1 |
| 11-20 | 8,5 | 4,1 |
| 21-30 | 8,7 | 4 |
| Rata-rata | 8,4 | 4,1 |

Dari Tabel 11 dan Tabel 12 diketahui nilai total rata-rata tahananya. Untuk melihat perbandingan antar pemasangan arde dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Perbandingan nilai rerata tahanan antar jenis pemasangan arde SIGARANG

| Tempat | Single Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Triple Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Lokasi Pertama | 38 | 17,6 |
| Lokasi Kedua | 8,4 | 4,1 |

Gambar 17 Grafik nilai rerata tahanan antar jenis pemasangan arde SIGARANG

Dari Gambar 17 diperlihatkan grafik nilai rerata tahanan kedua, dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa antara single rod dan triple rod nilainya amat jauh berbeda. Dari lokasi pertama perbandingan selisih nilai tahanan antara single rod dan triple rod  yaitu 20,4 Ω dan pada lokasi kedua perbandingan selisih nilai tahanan antara single rod dan triple rod yaitu 4,3 Ω. Jika di persentase maka untuk lokasi pertama perbandingannya adalah 46,3% dan untuk lokasi kedua adalah 48,8%.

Tabel 14 Nilai rerata tahanan SIGARANG antar lokasi

| Jenis Sistem Rod | Lokasi Pertama Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Lokasi Kedua Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Single Rod | 38 | 8,4 |
| Triple Rod | 17,6 | 4,1 |

Gambar 18 Grafik nilai rerata tahanan SIGARANG antar lokasi

Pada grafik Gambar 4.12 memperlihatkan perbandingan nilai tahanan SIGARANG single rod dan triple rod antar lokasi. Bahwasanya lokasi sangat mempengaruhi nilai tahanan tanah. Untuk single rod memiliki selisih nilai tahanan 29,6 Ω dan untuk triple rod memiliki selisih nilai tahanan13,5 Ω. Untuk persentase nilai single rod pada antar lokasi adalah 22,1% dan untuk triple rod pada antar lokasi adalah sebesar 23,3%.

3.3.  Sistem Pentanahan Menggunakan Bentonit Aktivasi

Pada penelitian ini sistem pentanahan dilakukan dengan pentanahan sistem pentanahan menggunakan bentonit aktivasi pada lokasi pertama di tanah belakang Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan lokasi kedua di tanah Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengukuran dengan menggunakan alat Kyoritsu digital earth resistance tester dengan jarak antar probe 5 meter. Pengukuran dilakukan di hari ke 1 tanggal 16 November 2020 sampai hari ke 30 pada tanggal 15 Desember 2020. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00-10.00 WIB.

Tabel 15 Nilai tahanan tanah bentonit lokasi pertama tanah FTS UMP

| Hari Ke | Bentonit Aktivasi |  | Hari Ke | Bentonit Aktivasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 49,7 Ω | 19,5 Ω | 16. | 41 Ω | 18,6 Ω |
| 2. | 49,5 Ω | 19,4 Ω | 17. | 41 Ω | 18,6 Ω |
| 3. | 49,5 Ω | 19,4 Ω | 18. | 41 Ω | 18,6 Ω |
| 4. | 49,5 Ω | 19,4 Ω | 19. | 41 Ω | 18,6 Ω |
| 5. | 49,5 Ω | 19,4 Ω | 20. | 40,6 Ω | 18,6 Ω |
| 6. | 49,5 Ω | 19,4 Ω | 21. | 40,6 Ω | 18,6 Ω |
| 7. | 44,1 Ω | 19,1 Ω | 22. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 8. | 44,1 Ω | 19,1 Ω | 23. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 9. | 44,1 Ω | 19,1 Ω | 24. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 10. | 41,3 Ω | 18,8 Ω | 25. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 11. | 41,3 Ω | 18,8 Ω | 26. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 12. | 41,3 Ω | 18,8 Ω | 27. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 13. | 41,3 Ω | 18,8 Ω | 28. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 14. | 41,3 Ω | 18,8 Ω | 29. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |
| 15. | 41 Ω | 18,6 Ω | 30. | 36,9 Ω | 16,7 Ω |

Pada Tabel 15 menunjukan bahwa nilai tahanan tanah menggunakan bentonit aktivasi pada lokasi pertama bertempat di belakang gedung Fakultas Teknik dan Sains (FTS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), menunjukan nilai tahanan tanah mengalami penurunan pada single rod seperti dapat dilihat pada grafik Gambar 16.

Gambar 19 Nilai tahanan tanah bentonit aktivasi

Tabel 16 Nilai tahanan tanah bentonit lokasi kedua techno park UMP

| Hari Ke | Bentonit Aktivasi |  | Hari Ke | Bentonit Aktivasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single Rod | Triple Rod |  | Single Rod | Triple Rod |
| 1. | 9,5 Ω | 4,2 Ω | 16. | 9,3 Ω | 4,1 Ω |
| 2. | 9,5 Ω | 4,2 Ω | 17. | 9,3 Ω | 4,1 Ω |
| 3. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 18. | 9,3 Ω | 4,1 Ω |
| 4. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 19. | 9,3 Ω | 4,1 Ω |
| 5. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 20. | 9,2 Ω | 4 Ω |
| 6. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 21. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 7. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 22. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 8. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 23. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 9. | 9,4 Ω | 4,2 Ω | 24. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 10. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 25. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 11. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 26. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 12. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 27. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 13. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 28. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 14. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 29. | 9,1 Ω | 4 Ω |
| 15. | 9,3 Ω | 4,1 Ω | 30. | 9,1 Ω | 4 Ω |

Pada Tabel 16 menunjukan bahwa nilai tahanan tanah menggunakan bentonit aktivasi pada lokasi kedua yang bertempat di Techno Park Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), menunjukan nilai tahanan tanah tersebut mengalami sedikit penurunan dapat dilihat pada grafik Gambar 20.

Gambar 20 Nilai tahanan tanah bentonit aktivasi lokasi kedua techno park UMP

Pada hasil penelitian lokasi pertama menggunakan bentonit aktivasi mengalami penurunan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh. Dikarenakan di setiap 10 hari diberi penambahan bentonit aktivasi yaitu sebesar 1 kg di elektroda utamanya. Untuk mengetahui berapa nilai rata-ratanya per 10 hari, ditampilkan pada Tabel 17 dan Tabel 18.

Tabel 17 Rata-rata nilai tahanan single rod

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49,7 | 11 | 41,3 | 21 | 40,6 |
| 2 | 49,5 | 12 | 41,3 | 22 | 36,9 |
| 3 | 49,5 | 13 | 41,3 | 23 | 36,9 |
| 4 | 49,5 | 14 | 41,3 | 24 | 36,9 |
| 5 | 49,5 | 15 | 41 | 25 | 36,9 |
| 6 | 49,5 | 16 | 41 | 26 | 36,9 |
| 7 | 44,1 | 17 | 41 | 27 | 36,9 |
| 8 | 44,1 | 18 | 41 | 28 | 36,9 |
| 9 | 44,1 | 19 | 41 | 29 | 36,9 |
| 10 | 41,3 | 20 | 40,6 | 30 | 36,9 |
| Rata-rata= 47,1 |  | Rata-rata= 41 |  | Rata-rata= 32,3 |  |

Tabel 18 Rata-rata nilai tahanan triple rod

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,5 | 11 | 18,8 | 21 | 18,6 |
| 2 | 19,4 | 12 | 18,8 | 22 | 16,7 |
| 3 | 19,4 | 13 | 18,8 | 23 | 16,7 |
| 4 | 19,4 | 14 | 18,8 | 24 | 16,7 |
| 5 | 19,4 | 15 | 18,6 | 25 | 16,7 |
| 6 | 19,4 | 16 | 18,6 | 26 | 16,7 |
| 7 | 19,1 | 17 | 18,6 | 27 | 16,7 |
| 8 | 19,1 | 18 | 18,6 | 28 | 16,7 |
| 9 | 19,1 | 19 | 18,6 | 29 | 16,7 |
| 10 | 18,8 | 20 | 18,6 | 30 | 16,7 |
| Rata-rata= 19,3 |  | Rata-rata= 18,7 |  | Rata-rata= 16,9 |  |

Untuk persentase total nilai penurunan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh adalah seperti berikut:

- Single rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondis AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 49,7-36,949,7X 100%

= 25,8%

- Triple rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondisi AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 19,5-16,719,5X 100%

= 14,4%

Pada hasil penelitian lokasi dengan metode perbaikan tanah menggunakan bentonit aktivasi menunjukan bahwasanya nilai tahanan tanah mengalami sedikit penurunan dari single rod dan juga triple rod. Penurunan tersebut terjadi dimana setiap penambahan bentonit per 10 hari sebesar 1 kg maka nilai tahananya menjadi turun walaupun hanya nilainya turun sedikit. Untuk mengetahui penurunan rata-rata nilai tahanan per 10 hari dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 19 Nilai rata-rata single rod lokasi kedua Techno Park UMP

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,5 | 11 | 9,3 | 21 | 9,1 |
| 2 | 9,5 | 12 | 9,3 | 22 | 9,1 |
| 3 | 9,4 | 13 | 9,3 | 23 | 9,1 |
| 4 | 9,4 | 14 | 9,3 | 24 | 9,1 |
| 5 | 9,4 | 15 | 9,3 | 25 | 9,1 |
| 6 | 9,4 | 16 | 9,3 | 26 | 9,1 |
| 7 | 9,4 | 17 | 9,3 | 27 | 9,1 |
| 8 | 9,4 | 18 | 9,3 | 28 | 9,1 |
| 9 | 9,4 | 19 | 9,3 | 29 | 9,1 |
| 10 | 9,3 | 20 | 9,2 | 30 | 9,1 |
| Rata-rata= 9,4 |  | Rata-rata= 9,3 |  | Rata-rata= 9,1 |  |

Tabel 20 Nilai rata-rata triple rod lokasi kedua Techno Park UMP

| Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) | Hari ke | Nilai Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 | 11 | 4,1 | 21 | 4 |
| 2 | 4,2 | 12 | 4,1 | 22 | 4 |
| 3 | 4,2 | 13 | 4,1 | 23 | 4 |
| 4 | 4,2 | 14 | 4,1 | 24 | 4 |
| 5 | 4,2 | 15 | 4,1 | 25 | 4 |
| 6 | 4,2 | 16 | 4,1 | 26 | 4 |
| 7 | 4,2 | 17 | 4,1 | 27 | 4 |
| 8 | 4,2 | 18 | 4,1 | 28 | 4 |
| 9 | 4,2 | 19 | 4,1 | 29 | 4 |
| 10 | 4,1 | 20 | 4 | 30 | 4 |
| Rata-rata= 4,2 |  | Rata-rata= 4,1 |  | Rata-rata= 4 |  |

untuk persentase total penurunan nilai tahanan dari hari pertama hingga hari ke tiga puluh adalah sebagai berikut:

- Single rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondis AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 9,5-9,19,5X 100%

= 4,2%

- Triple rod

Persentase	= Kondisi Awal-Kondisi AkhirKondisi AwalX 100%

Persentase	= 4.2-44,2X 100%

= 4,8%

Untuk mengetahui nilai perbandingan nilai rata-rata antar pemasangan arde maka harus diketahui dulu total nilai rata-ratanya, untuk mengetahui nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 21 dan Tabel 22.

Tabel 21 Total nilai rata-rata tahanan bentonit aktivasi lokasi pertama FTS UMP

| Hari Ke | Single rod (Ω) | Triple rod (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 47,1 | 19,3 |
| 11-20 | 41 | 18,7 |
| 21-30 | 32,3 | 16,9 |
| Rata-rata | 40,1 | 18,3 |

Tabel 22 Total nilai rata-rata tahanan bentonit aktivasi lokasi kedua tanah techno park UMP

| Hari Ke | Single rod (Ω) | Triple rod (Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 9,4 | 4,2 |
| 11-20 | 9,3 | 4,1 |
| 21-30 | 9,1 | 4 |
| Rata-rata | 9.3 | 4,1 |

Dari Tabel 21 dan Tabel 22 diketahui nilai total rata-rata tahananya. Untuk melihat perbandingan antar pemasangan arde dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 Perbandingan nilai rerata tahanan antar jenis pemasangan arde bentonit aktivasi

| Tempat | Single Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Triple Rod Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Lokasi Pertama | 40,1 | 18,3 |
| Lokasi Kedua | 9,3 | 4,1 |

Gambar 21 Grafik nilai rerata tahanan antar jenis pemasangan arde bentonit aktivasi

Dari Gambar 21 diperlihatkan grafik nilai rerata tahanan kedua jenis pemasangan arde, dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa antara single rod dan triple rod nilainya amat jauh berbeda. Dari lokasi pertama perbandingan selisih nilai tahanan antara single rod dan triple rod  yaitu 21,8 Ω dan pada lokasi kedua perbandingan selisih nilai tahanan antara single rod dan triple rod yaitu 5,2 Ω. Jika di persentase maka untuk lokasi pertama perbandingannya adalah 45,6% dan untuk lokasi kedua adalah 44,1%.

Untuk perbandingan antar lokasinya yaitu seperti berikut:

Tabel 24 Nilai rerata tahanan bentonit aktivasi antar lokasi

| Jenis Sistem Rod | Lokasi Pertama Nilai Rerata Tahanan (Ω) | Lokasi Kedua Nilai Rerata Tahanan (Ω) |
| --- | --- | --- |
| Single Rod | 40,1 | 9,3 |
| Triple Rod | 18,3 | 4,1 |

Gambar 22 Grafik nilai rerata tahanan bentonit aktivasi antar lokasi

Pada grafik Gambar 22 memperlihatkan perbandingan nilai tahanan bentonit aktivasi single rod dan triple rod antar lokasi. Bahwasanya lokasi sangat mempengaruhi nilai tahanan tanah. Untuk single rod memiliki selisih nilai tahanan 30,8 Ω dan untuk triple rod memiliki selisih nilai tahanan14,2 Ω. Untuk persentase nilai single rod pada antar lokasi adalah 23,2% dan untuk triple rod pada antar lokasi adalah sebesar 22,4%.

3.4.  Perbandingan Ketiga Sistem Pentanahan

Untuk melihat perbandingan ketiga sistem pentanahan yaitu pentanahan tanpa perbaikan, menggunakan garam-arang, dan bentonit aktivasi, memerlukan total rata-rata nilai dari ketiga sistem pentanahan tersebut. Rata-rata nilai pentanahan ditampilkan pada Tabel 25.

Tabel 25  Nilai rata-rata ketiga sistem pentanahan

| Tempat | Tanpa perbaikan |  | SIGARANG |  | Bentonit aktivasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Single rod | Triple rod | Single rod | Triple rod | Single rod | Triple rod |
| Lokasi Pertama | 58,7 | 19,6 | 38 | 17,6 | 40,1 | 18,3 |
| Lokasi kedua | 11,6 | 4,2 | 8,4 | 4,1 | 9,3 | 4,1 |

Gambar 23 Grafik nilai rata-rata nilai tahanan ketiga sistem

Dari Gambar 23 dapat diketahui bahwasanya pada lokasi pertama dari ketiga sistem yang ada pada penelitian menunjukan sistem yang mempunyai rata-rata nilai tahanan terkecil untuk single rod adalah sistem garam-arang. Sedangkan untuk triple rod pada lokasi pertama yang mempunyai nilai rata-rata tahanan terkecil dari ketiga sistem tersebut adalah sistem garam-arang. Untuk lokasi kedua sistem yang mempunyai nilai rata-rata tahanan terkecil adalah sistem garam-arang. Sedangkan untuk triple rod yang mempunyai nilai rata-rata tahanan terkecil pada lokasi kedua adalah sistem garam-arang dan bentonit aktivasi yang kedua sistem tersebut memiliki nilai rata-rata tahanan yang sama yaitu 4,1 Ω.

3.5.  Analisa Stastistik

Untuk analisa statistiknya disini menggunakan nilai tahanan tanah tanpa perbaikan dengan perbandingan dari sistem perbaikan pentanahan yang terbaik pada penelitian ini dari kedua lokasi. Dari lokasi pertama maupun kedua sistem perbaikan pentanahan yang terbaik adalah sistem perbaikan pentanahan menggunakan sistem garam-arang. Dan untuk perbandinganya menggunakan metode eksperimen perbandingan dua sistem pentanahan single rod tanpa perbaikan dibandingkan dengan sistem pentahanahan single rod menggunakan garam-arang. Di analisis menggunakan sampel single rod karena hanya pada rod utama (single rod) yang diberikan adanya perbaikan atau dengan kata hanya diberikan garam-arang. Disini menggunakan uji dua sampel berpasangan dengan satu populasi yang sama dengan taraf kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepercayaan 95% maka alpha yang diperoleh adalah 5% = 0,05. Hipotesis yang akan diuji adalah pada lokasi pertama pada single rod tanpa perbaikan dengan sistem pentanahan garam-arang dan pada lokasi kedua sistem pentanahan garam-arang dengan sistem tanpa adanya perbaikan.

- Untuk hasilnya pada lokasi pertama adalah sebagai berikut:

H0 = (µ1-µ2) = 0 (Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

tanpa perbaikan dengan sesudah perbaikan)

H1 = (µ1-µ2) ≠ 0 (Terdapat perbedaan yang signifikan antara tanpa

perbaikan dengan sesudah perbaikan)

s = 1n-1{D2- (D)2n

s = 129{14793,42-(626)230

s = 59,68

s = 7,72

t = Dns√n

t = 626307,72√30

t = 20,861,409 = 14,80

ttabel = t (0,05;29) = 2,045

Penentuan nilai aturan penolakan H0 yaitu H0 ditolak dengan ketentuan jika | t-hitung | > t-tabel. Keputusan dari hipotesis pada kasus sampel lokasi pertama adalah sebagai berikut:

| t-hitung | = |14,80| = 14,80

t-tabel = 2,045

| t-hitung | > t-tabel, maka tolak H0

Dapat disimpulkan karena H0 maka terima H1 yang artinya terdapat perbedaan nilai statistika yang signifikan pada pentanahan tanpa perbaikan dengan perbaikan tanah menggunakan sistem garam-arang pada lokasi pertama.

b. Untuk hasil pada lokasi kedua adalah sebagai berikut:

H0 = (µ1-µ2) = 0 (Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

tanpa perbaikan dengan sesudah perbaikan)

H1 = (µ1-µ2) ≠ 0 (Terdapat perbedaan yang signifikan antara tanpa

perbaikan dengan sesudah perbaikan)

s = 1n-1{D2- (D)2n

s = 129{321,49-(97,1)230

s = 0,25

s = 0,5

t = Dns√n

t = 97,1300,5√30

t = 3,240,09 = 36

ttabel = t (0,05;29) = 2,045

Penentuan nilai aturan penolakan H0 yaitu H0 ditolak dengan ketentuan jika | t-hitung | > t-tabel. Keputusan dari hipotesis pada kasus sampel lokasi pertama adalah sebagai berikut:

| t-hitung | = |36| = 36

t-tabel = 2,045

| t-hitung | > t-tabel, maka tolak H0

Dapat disimpulkan karena H0 maka terima H1 yang artinya terdapat perbedaan nilai statistika yang signifikan pada pentanahan tanpa perbaikan dengan perbaikan tanah menggunakan sistem garam-arang pada lokasi pertama. Berdasarkan pada hipotesis hasil masing-masing lokasi dapat disimpulkan bahwa pada kedua lokasi untuk pentanahan tanpa perbaikan atau pentanahan sebelum perbaikan dengan pentanahan sesudah perbaikan yaitu perbaikan dengan sistem pentanahan garam-arang hasilnya adalah memiliki perbedaan nilai tahanan tanah yang signifikan.

- KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbaikan pentanahan menggunakan sistem pentanahan arang-garam memiliki persentase pada lokasi pertama yaitu 46,3% dan 48% antara single rod dan triple rod dan juga memiliki selisih 20,4 Ω dan 4,3 Ω. Sedangangkan untuk antar lokasi memiliki persentase 22,1% untuk single rod dan 23,3% untuk triple rod dan untuk selisihnya yaitu 29,6 Ω single rod 13,5 Ω triple rod.

- Pentanahan menggunakan bentonit aktivasi memiliki persentase pada lokasi pertama yaitu 45,6% dan 44,1% antara single rod dan triple rod dan juga memiliki selisih 21,8 Ω dan 5,2 Ω. Sedangangkan untuk antar lokasi memiliki persentase 23,2% untuk single rod dan 22,4% untuk triple rod dan untuk selisihnya yaitu 30,8  Ω single rod 14,2  Ω triple rod.

- Berdasarkan ketiga sistem pentanahan (tanpa perbaikan, arang-garam, dan bentonit aktivasi) yang memiliki nilai rata-rata tahanan terkecil pada kedua lokasi adalah pentanahan menggunakan sistem arang-garam.

- Berdasarakan analisis statistika diketahui bahwa pentanahan sebelum adanya perbaikan dan sesudah adanya perbaikan disini perbaikan sistem pentanahan sistem garam-arang disimpulkan bahwa memiliki perbedaan nilai yang signifikan baik pada lokasi pertama dan lokasi kedua.

- Dari hasil penelitian bahwa lokasi kedua memiliki nilai tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan lokasi pertama itu dikarenakan lokasi kedua memiliki tanah yang berjenis tanah wadas (sawah) yang memiliki sifat tanah itu lembab dan berair sehingga dapat menghasilkan tahanan yang kecil dan sesuai standar dari PUIL 2000. Untuk lokasi pertama belum memenuhi standar PUIL 2000 karena nilai tahanan tanah yang masih lebih 5 Ω tanah dilokasi adalah berjenis tanah kering dan berbatu yang memiliki sifat tanah tersebut kering sehingga menyebabkan nilai pentanahan yang tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Dosen Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan dukungannya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	S. Bartien, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000,” DirJen Ketenagalistrikan, vol. 2000, no. Puil, pp. 1–133, 2000.

[2]	Z. Abidin, “Karakteristik Batang Pentanahan Sistem Arang-Garam (Sigarang) Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Pentanahan,” J. ECOTIPE, vol. 4, no. 1, pp. 12–16, 2017, doi: 10.33019/ecotipe.v4i1.13.

[3]	D. Andini, Y. Martin, and H. Gusmedi, “Perbaikan Tahanan Pentanahan dengan Menggunakan Bentonit Teraktivasi,” J. Electrian, vol. 10, pp. 45–53, 2016.

[4]	H. Stephanus, “Pengaruh Panjang Elektrode Sangkar Delta pada Nilai Resistans Pentanahan di Lokasi Sempit,” J. Nas. Tek. Elektro dan Teknol. Inf., vol. 5, no. 2, 2016, doi: 10.22146/jnteti.v5i2.237.