STUDY THE POTENTIAL FOR MICRO HYDRO POWER PLANT IN RIVER BRUKAH (KALI BENING, BANJARNEGARA REGENCY)

STUDI POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO DI SUNGAI BRUKAH

(KALI BENING, BANJARNEGARA)

Teguh Marhendi1, Toifin2

12Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto

tmarhendi@ump.ac.id; tmarhendi@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Banjarnegara memiliki Daerah Aliran Sungai yang berpotensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Topografi wilayah berbentuk perbukitan dengan beda tinggi aliran sungai cukup curam berpotensi dapat menghasilkan energi listrik.  Salah satunya adalah Sungai Brukah yang berada di Kali Bening, Banjarnegara.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui potensi Sungai Brukah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Analisis dilakukan terhadap kapasitas debit, tinggi jatuh efektif aliran, dan potensi daya listrik yang dapat dihasilkan. Metode yang diterapkan dalam analisis debit sungai dilakukan melalui metode profil sungai (cross section), Analisis dilakukan melalui pengukuran penampang vertikal sungai (profil sungai) dan kecepatan aliran air. Sedangkan analisis daya dan energi dihitung berdasarkan analisis debit tersedia (Q) dan tinggi jatuh efektif (Heff) pada potongan memanjang sungai dengan mempertimbangankan efisiensi turbin dan generator

Hasil analisis menunjukkan bahwa debit rerata Sungai Brukah terhitung sebesar 1,59 m3/dt dengan tinggi jatuh efektif aliran 50 m dan diperkirakan dapat menghasilkan daya listrik sebesar 510,440 kW.

Kata kunci : Potensi PLTMH, daya listrik, Sungai Brukah

Abstract

Banjarnegara district has a potential watershed for Micro Hydro Power (MHP). The topography of the hills shaped by the height difference is quite steep streams can potentially produce electrical energy. One of them is located in Brukah River Kali Bening, Banjarnegara.

This paper aims to determine the potential of Brukah River for Micro Hydro Power Plant (PLTMH). The analysis is carried out on the discharge capacity, the high fall effective flow, and the potential of electrical power that can be generated. The method applied in the river flow analysis is done through the cross section method, the analysis is done through the measurement of river vertical sectional (river profile) and water flow velocity. While power and energy analysis is calculated based on available debit analysis (Q) and high fall effective (Heff) on the longitudinal slice of the river by considering the efficiency of the turbine and generator

The analysis showed that the average river discharge Brukah accounted for 1.59 m3 / sec with high falls effective flow of 50 m and is expected to generate electrical power of 510,440 kW.

Keywords: Potential MHP, power, river Brukah

1. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber energi penting yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air, tetapi juga menjadi sumber energi pembangkit listrik. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya air sehingga sangat berpotensi untuk memproduksi energi listrik dari sumberdaya air baik skala besar maupun skala kecil. Salah satu Pembangkit Listrik yang dapat menggunakan energi air dalam skala kecil adalah Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pembangkit listrik tipe ini merupakan alternatif sumber listrik energi terbarukan bagi masyarakat.

Kabupaten Banjarnegara memiliki Daerah Aliran Sungai yang berpotensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Topografi wilayah berbentuk perbukitan dengan beda tinggi aliran sungai cukup curam berpotensi dapat menghasilkan energi listrik.  Salah satunya adalah Sungai Brukah yang berada di Kali Bening, Banjarnegara. Disamping memiliki perbedaan elevasi aliran yang memadai antara hulu-hilir, daerah tangkapan air sungai tersebut memiliki hutan yang cukup terpelihara sehingga ketersediaan air cukup tersedia sepanjang tahun dengan karakteristik debit kontinyu. Beberapa penelitian lain penelitian ditekankan pada kajian kelayakan ekonomis PLTMH, potensi air terjun untuk PLTMH, serta kajian potensi berdasarkan curah hujan. Pada penelitian ini, analisis ditekankan pada potensi pembangkit listrik berdasarkan  ketersediaan debit sepanjang tahun di Sungai Brukah.

Wilda Faradina, Hadi Suyono, dan Teguh Utomo (2015),  pernah melakukan kajian kelayakan ekonomis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 1 dan Gunung Sawur 2 Di Lumjang [1]. Dari penelitian ini, daerah tersebut secara ekonomi layak untuk dibuat PLTMH. Dalam penelitian lain, Aprianto (2014)  melakukan analisa potensi air terjun untuk Pembangkit Listrik Mikrohidro di Kawasan Wisata Girimanik [2]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air terjun memiliki kapasitas menghasilkan energi listrik sebesar 20,72 kW.

Doni Khaira Arya, 2012, melakukan analisis potensi Mikro Hidro berdasarkan curah hujan pada beberapa DAS di Jawa Barat [3]. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing DAS memiliki kapasitas dan potensi menjadi PLTMH. Sementara itu, Gaina Saputra dan Amien Raharjo (2014) , melakukan studi potensi PLTMH di Kampung Nyomplong, Bogor [4] [10]. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi energi listrik  yang dapat dimanfaatkan adalah 5 kW dan lebih besar dari kebutuhan listrik warga yaitu 2,358 kW.

Pada penelitian lain,  Arifin Matoka dan Yasin Muhammad (2008), melakukan kajian Potensi Energi Listrik Mikrohidro pada Saluran Irigasi Propinsi Gorontalo untuk Menunjang Elektrifikasi Pertanian [5] [13]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total daya yang diperoleh pada lokasi tersebut adalah sebesar 782,18 kW.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Sungai Brukah Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara yang berada pada posisi  07° 13’ 57” LS dan   109° 38’ 19” BT

Gambar 1. lokasi Daerah penelitian (dokumentasi, 2017

Gambar 2. Kondisi Aliran Sungai Brukah (dokumentasi, 2017)

Pada Gambar 1 menunjukkan lokasi penelitian berdasarkan peta RBI, sedang Gambar 2 menunjukkan kondisi lokasi yang digunakan penelitian.

Analisis Debit Sungai

Debit merupakan jumlah air yang mengalir di dalam saluran atau sungai per unit waktu. Metode yang umum diterapkan untuk menetapkan debit sungai adalah metode profil sungai (cross section). Pada metode ini debit merupakan hasil perkalian antara luas penampang vertikal sungai (profil sungai) dengan  kecepatan aliran air.

Q = AV			            (1)

dengan :

Q 	= debit aliran (m3/s)

A	= luas penampang vertikal (m2)

V	= kecepatan aliran sungai (m/s)

Analisis Daya dan Energi

Pada proses aliran perpipaan, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi mekanis. Pada kondisi ini air memutar roda turbin. Selanjutnya roda turbin yang dihubungkan dengan generator akan mengubah energi mekanis (gerak) menjadi energi listrik (Arismunandar, Artono, 1991) [6] [8] [9] [11] [12]. Analisis daya dan energi pada penelitian ini dihitung berdasarkan debit tersedia (Q) dan tinggi jatuh efektif (Heff) pada potongan memanjang sungai dengan mempertimbangankan efisiensi turbin dan generator, sebagimana persamaan (2) sampai (4).

Daya Teoritis= 9,81 x P x Q x Heff (w)	            (2)

Daya Turbin= 9,81 x ρ x ηt x Q x Heff (w)             (3)

Daya Generator= 9,81 xρxηgxηt x Q x Heff (w)    (4)

dengan :

P 	= daya yang dihasilkan (kW)

ηt	= efisiensi turbin (rpm)

ηg	= efisiensi generator (rpm)

ρ	= massa jenis air = 1000 (kg/m3)

Q	= debit pembangkit (m3/dtk)

Heff	= tinggi jatuh efektif (m

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Debit Sungai

Debit sungai di analisis dengan menentukan luasan  profil melintang potongan sungai (cross section) dan menentukan kecepatan aliran pada segmen sungai tersebut. Pada penelitiasn ini debit merupakan hasil perkalian antara luas penampang vertikal sungai (profil sungai) dengan  kecepatan aliran air sebagaimana tampak pada Gambar 3 di bawah ini.

Q = AV		        	                           						           (5)

dengan :

Q 	= Debit aliran (m3/s)

A	= Luas Penampang Vertikal (m2)

V	= Kecepatan Aliran Sungai (m/s)

Gambar 3. Profil Melintang Sungai Brukah pada salah satu segmen (Analisis, 2058)

Kecepatan Aliran

Pengukuran kecepatan aliran dilakukan dengan metode apung (floating method) pada  jarak 10 m memanjang sungai. Pemilihan tempat pengukuran dilakukan pada segmen sungai yang relatif lurus dengan tidak banyak arus yang tidak beraturan. Pengukuran dilakukan beberapa kali sehingga dapat diperoleh kecepatan rata-rata permukaan aliran sungai sesuai persamaan (6) dan Tabel 1.

V = L/ t			  							             (6)

dengan :

L= jarak antara dua titik pengamatan (m)

t = waktu perjalanan benda apung (detik)

Tabel 1. Kecepatan Aliran beberapa segmen Sungai Brukah

| Pias/ Segmen Sungai | Jarak L (m) | Waktu (detik) | Kecepatan V (detik) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 2,000 | 0,870 | 2,300 |
| A2 | 2,000 | 0,922 | 2,170 |
| A3 | 2,000 | 1,235 | 1,620 |
| A4 | 2,000 | 1,333 | 1,500 |
| A5 | 2,000 | 1,538 | 1,300 |
| A6 | 2,000 | 1,111 | 1,800 |

Sumber: Analisis, 2015

Berdasarkan analisis dari Tabel 1 di atas, diketahui rata-rata debit aliran sungai Brukah mencapai 1,59 m3/detik.

Tinggi Jatuh Air

Pengukuran tinggi jatuh air menuju rencana lokasi turbin dilakukan dengan acuan topografi sungai menggunakan aplikasi Global Mapper Versi 16 didukung Aplikasi Altimeter. Prinsip kerja altimeter adalah mengukur tekanan udara. Altimeter sangat mudah terpengaruh oleh perubahan suhu, tekanan atmosfer dan kelembaban (Gambar 4).

Gambar 4. Altimeter [6]

Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh elevasi pada titik 1 (hulu) adalah +900 m dan titik 2 (hilir) +850 m. Dengan demikian dapat diketahui beda elevasi  dua titik tersebut (tinggi jatuh air) yaitu :

H 	= 900 m – 850 m

= 50 m

Daya dan energi

Daya listrik yang dihasilkan turbin, sangat dipengaruhi oleh besarnya debit aliran menuju turbin dan jenis turbin yang sesuai dengan kondisi sungai tersebut.

Untuk mengetahui jenis turbin yang sesuai, perlu ditinjau hubungan tinggi jatuh air dengan tipe turbin yang tersedia (Arismunandar, Artono, 1991) seperti tampak pada Gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Penentuan tipe turbin terhadap tinggi jatuh dan debit

Sumber : Patty, O., Tenaga Air, 1995 [7]

Dari hasil pengukuran menggunakan Gambar 5 diatas diketahui bahwa tinggi jatuh efektif 50 meter dengan debit rata-rata sungai sebesar 1,59 m3/dt. Dengan dasar pengukuran tersebut, dipilih turbin tipe Banki/Crossflow.  Turbin tipe ini memiliki spesifikasi  head berkisar 5-200 m, debit berkisar 0,03-16 m3/dt dan kapasitas 10-7000 kW serta efisiensi turbin 0,77. Prinsip turbin Crossflow adalah radial, turbin bertekanan kecil dengan injeksi tangensial dari putaran kipas dengan poros horisontal. Turbin ini digolongkan sebagai turbin berkecepatan rendah dengan spesifikasi operasi turbin seperti di bawah ini.

a. Tinggi terjunan (head) :

H = 5 meter – 200 meter

b. Debit :

Q = 0,03 m3/dt – 13 m3/dt

c. Kapasitas :

N = 10 kW – 3500 kW

Efisiensi turbin dan generator terpakai adalah:

Efisiensi turbin, ηt 	= 0,77

Efisiensi generator, ηg	= 0,85

Menggunakan data di atas, daya listrik yang dibangkitkan dapat dihitung dengan memakai persamaan :

Daya Turbin	= 9,81 x Q x Heff  x ηt

= 9,81 x 1,59 x 50 x 0,77

= 600,52 kW

Daya Generator	= Daya turbin x ηg

= 600,52 x 0,85

= 510,44 kW

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan Sungai Brukah memiliki potensi untuk PLTMH dengan perkiraan menghasilkan daya listrik sebesar 510,440 kW.

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	Wilda Faradina, Hadi Suyono, dan Teguh Utomo, 2015, Kajian Kelayakan Ekonomis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur 1 dan Gunung Sawur 2 Di Lumjang, Jurnal Elektro, UB, Vol 3 No. 1, 2015

[2]      Aprianto, 2014,Analisa Potensi Air Terjun Untuk pembangkit Listrik Mikrohidro Di Kawasan Wisata Girimanik, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UMS, Surakarta

[3]     Doni Khaira Arya, 2012, Analisis Potensi Mikro Hidro Berdasarkan Curah Hujan, Program Studi Meteorologi, Fakultas Ilmu dan teknologi Kebumian, ITB, Bandung

[4]       Gaina Saputra, Amien Raharjo, 2014, Studi Potensi PLTMH Kampung Nyomplong, Bogor, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, UI, Jakarta

[5]      Arifin Matoka dan Yasin Muhammad, 2008, Kajian Potensi Energi Listrik Mikrohidro pada SaluranIrigasi Propinsi Gorontalo untuk Menunjang Elektrifikasi Pertanian, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Gorontalo

[6]      Arismunandar, Artono. 1991. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik I, PT. Pradnya Paramita. Jakarta

[7[      Patty, O. 1995, Tenaga Air, Erlangga. Jakarta

[8]      Verry Dwiyanto, 2016, Analisis Pembanhgkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Studi Kasus: Sungai Air Anak (Hulu Sungai Way Besai), Universitas Lampung

[9]     Parabelen T.D. Rompas, 2011, Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pada Daerah Aliran Sungai Ongkak Mongondow Di Desa Muntoi, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal Penelitian Saintek, Volume 16 No. 2 Tahun 2011

[10]     Fandi S.M. Tambunan, Rudy Setyabudi, 2014, Analisis Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Desa Nyomplong, Bogor, Universitas Indonesia, Jakarta

[11]     Nan Andy Wibowo, Verry Dermawan, dan Doni Harisuseno, 2011, Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wamena Kaputaen Jaya Wijaya Propinsi Papua,  Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Malang

[12] 	Fatma Nurkhaerani, 2016, Perancangan Pembagkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Sungai Cikaniki, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Depatemen Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Pertanian Bogor, Bogor

[13]  Purbo Adi Wicaksono, Maman Somantri dan Djoko Windarto, 2013, Sistem Informasi Potensi dan Analisa Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Indonesia Menggunakan Pemrograman PHP, Transient, Vol 2 No 2 Juni 2013, ISSN: 2302-9927, 381

.